Obnova  zahrady  Kinských  v Praze 5

Rekonstrukce  parkových cest

objednatel:    Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

stupeň PD:    jednostupňová projektová dokumentace

vypracoval:   ing. Vodrlindová , tel.606 646660, ing. Vodrlind,  Praha 5, Kopanina 367

S.O. 37 - 6 Zahradní dešťová kanalizace

SEZNAM   PŘÍLOH

- Technická zpráva, výkaz výměr

- Situace – orientace v zahradě

- Situace – část 1

- Situace – část 2

- Situace – část 3 (větev A)

- Podélný profil – větev A

- Podélný profil – větev B

- Podélný profil – větev C

- Podélný profil – větev D1,  D2

- Podélný profil – větev E1, E2

- Podélný profil – větev F

- Kanalizační šachta

Vzorové uložení potrubí

- Tvary dna šachet – větev A,  B

Výkaz šachet – větev A,  B

14. Tvary dna šachet – větev C,  D1

Výkaz šachet – větev C,  D1

15.  Tvary dna šachet – větev E,  F

Výkaz šachet – větev E,  F

- Záchytné bloky na potrubí ve svahu

- Uliční vpust

vypracovala: ing. Vodrlindová

11.2004

Obnova  zahrady  Kinských  v Praze 5

Rekonstrukce  parkových cest

objednatel:    Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

stupeň PD:    jednostupňová projektová dokumentace

vypracoval:   ing. Vodrlindová , tel.606 646660, ing. Vodrlind,  Praha 5, Kopanina 367

S.O. 37 - 6 Zahradní dešťová kanalizace

Technická zpráva

1. Základní údaje

Projektová dokumentace vychází ze závěrů studií (podklady č.1 a 2 ), zpracovaných v            r.  1997, a  Rozhodnutí o umístění stavby vydaného v  07. 1999. Vzhledem k plánované postupné obnově zahrady byly po dohodě s investorem vybrány k realizaci ty prvky vodohospodářské obnovy, které mají z hlediska provozu zahrady rozhodující význam.

V této etapě se kromě dalších vodohospodářských objektů bude realizovat obnova dešťové zahradní kanalizace ve vybrané části zahrady.

2. Podklady

1)  Studie „ Obnova zahrady Kinských v Praze 5 (ing.arch Magdalena Dandová, duben 1997)

2)  Studie „Obnova zahrady Kinských - Průzkum vodních prvků“  (EIS Praha,  únor 1997)

- Průzkum stavu vybraných částí odvodňovacích  a vodárenských objektů v Kinského zahradě (Vladimír Vojíř, Nautilus, srpen 1997)

- Obnova zahrady Kinských - dokumentace k ÚR (EIS Praha, září 1998)

- Aktualizace dokumentace k ÚR ( EIS, březen 1999)

6/  Mapové podklady :

- výškopisné a polohopisné zaměření celé zahrady 1 : 1000 ing. Hauf 1997

- podrobné zaměření polohopisu a výškopisu jednotlivých úseků  - A.Kohl - 10/2004

- mapové podklady správců sítí

- Výsledky místního šetření

3. Popis projektované dešťové kanalizace

Zahradní dešťová kanalizace SO 37 - 6  bude sloužit k odvedení dešťových vod z rehabilitovaného celku východní části zahrady Kinských.  Dešťová  voda je zachytávána nově navrženými uličními vpustmi v rekonstruovaných parkových cestách a odváděna do stávajícího systému zahradní dešťové kanalizace v zahradě Kinských, který byl v minulých letech  vybudován .

Návrh dešťové kanalizace je rozdělen do šesti úseků :

- Větev A : jedná se o samostatný úsek  kanalizace v délce 79,85 m – DN 250 procházející v parkové cestě. Je zaústěna do stávající  páteřní dešťové kanalizace procházející od Letohrádku  směrem  k východu z parku na Náměstí Kinských

- Větev B : jedná se v podstatě  o krátký samostatný úsek kanalizace v délce 58,4 m – DN 250, který je prodloužením koncové větvě stávající zahradní dešťové kanalizace  DN 300

- Větve C, D, E, F – jsou systémem nově navržené kanalizace odvádějící povrchovou dešťovou vodu z parkových cest  z východní části zahrady až k Hladové zdi. Tento systém kanalizace je zaústěn do výše popsané páteřní zahradní dešťové kanalizace DN 400.

# 4. Všeobecně

Dešťová kanalizace je navržena v zalesněném území Kinského zahrady, kde je značný spád terénu v ose trasy cca do 40 %, jeden úsek překračuje spád 50 %. Terén je místně zasažen creepovými pohyby, které se projevují jak v části volných ploch, tak na parkových cestách  posunem  a poklesem horních vrstev zeminy, resp. zpevněného asfaltového povrchu. Z těchto  skutečností vyplývají  zvýšené nároky na návrh dešťové kanalizace, zejména z hlediska volby materiálu kanalizačního potrubí. Materiál potrubí musí vykazovat maximální otěruvzdornost, přizpůsobení případným pohybům zeminy (creep) a  odolnost proti prorůstání kořenového systému do potrubí .

Po zvážení výše uvedených skutečností  bylo navrženo a správními orgány odsouhlaseno v extrémních polohách použití speciálního (otěruvzdorného) kanalizačního  potrubí PP, s dlouhými hrdly  300, resp. 250, pro  přípojky vpustí PP  200.  Pro připojení vpustí budou použity šikmé odbočky 45o  - 300/200.  Typ potrubí PP s prodlouženými hrdly je vhodný pro použití  v zalesněném území, neboť zamezuje průniku kořenových vlásečnic v místě spojů.  Zvolený materiál dobře odolává  jak změnám vnějšího tlaku, tak  namáhání v ohybu. Uložení potrubí  v  rýze s kotevními bloky v úsecích s větším spádem skýtá záruku bezchybné funkce a dlouhé životnosti. Tento typ materiálu  je používán v alpských městech  pro odkanalizování lokalit s velkým výškovým převýšením  a vysokým podílem abraziv v dešťové vodě. Ve výkresech je tento typ potrubí označen PP+ (potrubí POLO ECO PLUS, výrobce POLOPLAST), na rozdíl o běžně navrženého polypropylenového potrubí (např. PRAGMA).

Revizní šachty budou ve spodní části  vyzděny z kanalizačních cihel podle Pražských normálií. Vstupní komín  je navržen z prefabrikovaných dílů IPS s použitím skruží  1 m, přechodové desky  a litinovým poklopem  600 se znakem hl.m. Prahy.  V šachtách, kde přívodní a odpadní potrubí má spád větší než 15 %  budou dna vyzděna z žulových kostek. To se týká i skluzu v šachtě Š 37 – viz výkaz šachet.

Odvodnění parkových cest v trase kanalizace a přilehlých ploch je navrženo uličními vpustmi  450 mm s připojením potrubí PP 200. Umístění a počet uličních vpustí je převzat z návrhu SO 32 – 6 Komunikace – parkové cesty, zpevněné plochy. Výškové uspořádání uličních vpustí řeší rovněž SO 32 – 6. Do některých uličních vpustí budou zaústěna drenážní potrubí pro odvodnění pláně parkových cest (drenáže jsou součástí SO 32 – 6). Zaústění do vpusti se provede proražením skruže. Přesné umístění a zaústění drenáží viz oddíl komunikace.

Před zahájením výkopových prací budou vyzváni správci inženýrských sítí, aby své sítě v navrhované trase kanalizace vytýčili.   Zákres těchto sítí v situaci i podélném profilu je pouze informativní  a to v rozsahu známých a zjištěných skutečností.  Nefunkční inž. sítě  budou v místě křížení s kanalizací zrušeny, ostatní případné kolize se sítěmi , u niž je nutno funkci zachovat, budou řešeny přeložkami v nejnutnějším rozsahu, případně přizpůsobením trasy.

Větev A

## Větev A je navržena v nejjižnější upravované části parku. Jedná se kanalizaci v délce       79,85 m. Je zaústěna do stávající šachty ŠD8a páteřní  zahradní dešťové kanalizace poblíž Letohrádku Kinských. Stávající šachta ŠD8a má z předcházejících etap provedenu přípravu pro připojení dalšího vtoku, který se nyní využije. Z důvodu stability svahů je trasa nové  kanalizace vedena vždy při vnitřním okraji parkové cesty. Na trase je zaznamenáno křížení se stávajícím letním zahradním užitkovým vodovodem PE 125. Průběh ani hloubka uložení tohoto stávajícího vodovodu není známa (předpokládaná hloubka uložení cca 1,3 - 1,5 m). Proto je v místě křížení navržen ruční výkop, který určí jeho  umístění a hloubku uložení. Po zjištění těchto skutečností bude zřejmé, zda je nutno případně upravit trasu či hloubku uložení navržené kanalizace tak, aby stávající vodovod byl převeden nad potrubím kanalizace.

Celá trasa je navržena z běžného polypropylenového  potrubí (např. PRAGMA), neboť max. spád potrubí je do 12,2 %. V rekonstruované parkové cestě jsou navrženy 4 uliční vpusti UV1 až UV4 osazené v mělkém žlábku při okraji cesty pod svahem. Celkem jsou navrženy 4 revizní šachty s přechodovou deskou, kryté těžkým litinovým poklopem se znakem hl. města Prahy  600. Výkaz podrobností je patrný z výkresu – výkaz šachet.

Hloubka uložení potrubí je od 1,52 do 2,2 m.

#### Větev B

## Větev B je navržena severně od větve A. Jedná se kanalizaci v délce 58,4 m. Je zaústěna do stávající koncové šachty D6a zahradní dešťové kanalizace. V šachtě je nutno pro dodatečné připojení provést úpravu stávajícího žlábku ve dně. Z důvodu stability svahů je trasa nové  kanalizace vedena při vnitřním okraji parkové cesty. Na trase je zaznamenáno křížení se stávajícím letním zahradním užitkovým vodovodem PE 125. Průběh ani hloubka uložení tohoto stávajícího vodovodu není znám (předpokládaná hloubka uložení cca 1,3 - 1,5 m). Proto je v místě křížení navržen ruční výkop, který určí jeho  umístění a hloubku uložení. Po zjištění těchto skutečností bude zřejmé, zda je nutno případně upravit trasu či hloubku uložení navržené kanalizace tak, aby stávající vodovod byl převeden nad potrubím kanalizace.

Celá trasa je navržena z běžného polypropylenového  potrubí (např. PRAGMA), neboť max. spád potrubí je do 14,9 %. V rekonstruované parkové cestě jsou navrženy 4 uliční vpusti UV5 až UV8 osazené v mělkém žlábku při okraji cesty pod svahem. Celkem jsou navrženy 4 revizní šachty s přechodovou deskou, kryté těžkým litinovým poklopem  600. Výkaz podrobností je patrný z výkresu – výkaz šachet.

Hloubka uložení potrubí je od 1,48 (před zaústěním do stávající šachty) do 1,6 m, která je držena v celém zbytku trasy.

Poznámka – celá větev B je navržena dle požadavku SO 32 – 6 Komunikace – parkové cesty, zpevněné plochy z důvodu odvedení dešťových vod ze 4 nově navržených vpustí. Při výstavbě dřívějších etap nebylo s tímto úsekem uvažováno a proto také nebyla provedena příprava v šachtě  pro další napojení kanalizace.

#### Větev C

## Větev C je páteřní stoka, do které se postupně napojují jednotlivé odbočné větve kanalizace. Délka větve C je 288,40 m. Je zaústěna do stávající  šachty D3a páteřní zahradní dešťové kanalizace nad zemědělským muzeem. Celá trasa je navržena v parkové cestě procházející nad muzeem až k Hladové zdi. Z důvodu stability svahů je kanalizace vedena při vnitřním okraji parkové cesty. Šachta Š11 je umístěna v cestě nad stávající opěrnou zdí nad muzeem. Aby nedošlo ke statickému porušení této zdi, je nutno zvolit lehkou mechanizaci při provádění výkopu stoky nebo zvolit v tomto úseku ruční výkop.

## Ve značné délce trasy dojde ke kolizi se stávajícím zahradním závlahovým vodovodem, který je vyřazen z činnosti. Tam kde to bude třeba, je nutno potrubí vytěžit.

Zhruba první polovina trasy je navržena z běžného polypropylenového  potrubí DN 300 (např. PRAGMA), druhá polovina je navržena z téhož materiálu v dimenzi DN 250. Max. spád potrubí je do 19,5 %. V rekonstruované parkové cestě je navrženo 11 uličních vpustí UV9 až UV19 osazených v mělkém žlábku při okraji cesty pod svahem. Celkem je navrženo 9 revizních  šachet s přechodovou deskou, krytých těžkým litinovým poklopem  600. Výkaz podrobností je patrný z výkresu – výkaz šachet.

Hloubka uložení potrubí je převážně 1,60 m, před zaústěním do stávající šachty je hloubka 1,92 m.

Zhruba v polovině trasy se připojuje větev D1 – DN 300.

#### Větev D1

## Větev D1 je nejdelší stoka s délkou 291,6 m a dimenzí DN 300,  do které se postupně napojují jednotlivé odbočné větve kanalizace. Je zaústěna do stoky C v šachtě Š12. Z důvodu stability svahů je kanalizace vedena při vnitřním okraji parkové cesty. Tam kde musí překonat výškové rozdíly terénu je vedena kolmo svahem vzhůru.

## První úsek trasy v délce 84,9 m svahem vzhůru v údolnici. Na potrubí s velkým sklonem (max. 56,6 %), kde bezpečnou funkci zachycení potrubí nepřevezmou revizní šachty, jsou v trase navrženy  záchytné betonové bloky B 15 v šířce rýhy.  Ve dně rýhy jsou zapuštěny min 400 mm, tloušťka bloků je 450 mm. Bloky jsou betonovány ve dvou částech, oddělených pracovní spárou. Ve spodní části bloku je zabetonována kotevní polovina ocelového třmenu pro zachycení potrubí.  Mezi potrubím a třmenem bude vložena pryžová  (EPDM) podložka. Obě poloviny budou staženy šrouby M 8. Po definitivním uložení  potrubí na blocích a v pískovém loži bude dokončena betonáž horní části  záchytného bloku. Tam, kde bude ve výkopu zastižena podzemní voda, bude uložena drenáž, která musí rovněž procházet záchytnými bloky. Prostup pro průchod drenáže  bude min 250 x 200 mm – podrobnosti viz v.č. 16. Drenáž bude zaústěna do nejbližší revizní šachty.

Tato trasa mezi šachtami Š12 až Š 24 je navržena z polypropylenového potrubí s dlouhými hrdly PP+ (potrubí POLO ECO PLUS, výrobce POLOPLAST) vzhledem k velkým spádům.

## Zbytek trasy z šachty Š 24 do konce je navržen z běžného polypropylenového  potrubí (např. PRAGMA).

## Po trase je navrženo 13 uličních vpustí UV20 až UV33 osazených v mělkém žlábku při okraji cesty pod svahem. Celkem je navrženo 12 revizních  šachet s přechodovou deskou, krytých těžkým litinovým poklopem  600. V šachtě Š29 bude provedena příprava pro výhledové napojení kanalizace DN 300 ze svahu, krátký kus potrubí cca 2,5 m s připojením vpusti UV 31 bude  na konci parkové cesty pod svahem zaslepen. Výkaz podrobností je patrný z výkresu – výkaz šachet.

Hloubka uložení potrubí je převážně 1,60 m.

#### Větev D2

Jedná se o krátkou stoku v délce 5 m, DN 250 připojenou do stoky D1 v šachtě Š19. Na trase je jedna šachta Š19a. Jedná se o novou šachtu, která bude vybudována na místě stávající. Stávající šachta byla vybudována na staré zděné dešťové stoce s dnes neznámým průběhem. Tato stávající šachta bude provedena nově s přepojením stávajícího přítoku , hloubka šachty bude stanovena dle jeho hloubky uložení. Stávající odtok z původní šachty bude zabetonován, zděná stoka pod upravenou šachtou zůstane průtočná. Do šachty Š19a bude rovněž zaústěn odpad z uliční vpusti  UV 47, která odvádí vody ze serpentin parkové cesty.

#### Větev E1

## Větev E1 o délce 83,8 m se  připojuje do větve D1 v šachtě Š18. Z důvodu stability svahů je kanalizace vedena při vnitřním okraji parkové cesty. Tam kde musí překonat výškové rozdíly terénu je vedena kolmo svahem vzhůru. První úsek mezi Š18 a Š35 je veden v mírném spádu do max. 15,6 %. Druhý úsek mezi šachtami Š35 a Š 37 je veden kolmo svahem vzhůru se sklonem max. 47,6 %. Následuje konečný úsek, který je veden v mírném spádu po parkové cestě.

## Na potrubí s velkým sklonem, kde bezpečnou funkci zachycení potrubí nepřevezmou revizní šachty, jsou v trase  opět navrženy  záchytné betonové bloky B 15 v šířce rýhy – popis viz větev D1. Tato trasa je opět navržena z polypropylenového potrubí s dlouhými hrdly PP+ (potrubí POLO ECO PLUS, výrobce POLOPLAST) vzhledem k velkým spádům.

## Zbytek trasy je navržen z běžného polypropylenového  potrubí (např. PRAGMA).

## Po trase je navrženo 11 uličních vpustí UV33 až UV41, UV42, a UV43  osazených v mělkém žlábku při okraji cesty pod svahem. Celkem je navrženo 11 revizních  šachet s přechodovou deskou, krytých těžkým litinovým poklopem  600. Šachta Š37 je navržena se skluzem 0,7 m ve dně  pro překonání výškového rozdílu terénu. Skluz bude vyzděn ze žulových kostek. Výkaz podrobností je patrný z výkresu – výkaz šachet.

Hloubka uložení potrubí je převážně 1,60 m.

#### Větev E2

Jedná se o krátkou stoku v délce 25,6 m, DN 250, se sklonem 42,4 %, která odvádí dešťovou vodu od dvou vpustí UV 45 a UV 44 ze serpentin parkové cesty – úseku J. Připojuje se  do stoky E1 v šachtě Š39. Na trase není navržena žádná šachta. Potrubí z materiálu PP+ je opatřeno opěrnými bloky proti posunu. Hloubka uložení potrubí je do 1,6 m.

Větev F

## Větev F je s délkou 105,35 m a dimenzí DN 250,  která se připojuje do větve D1 v šachtě Š23. Opět je navržena z důvodu stability při vnitřním okraji parkové cesty.

Větev je vedena téměř severním směrem k Hladové zdi, kde je ukončena šachtou, do které je připojena poslední vpust

## Celá trasa je navržena z běžného polypropylenového  potrubí (např. PRAGMA).

## Po trase jsou navrženy 4 uliční vpusti UV48 až UV51 osazené v mělkém žlábku při okraji cesty pod svahem. Celkem jsou navrženy 4 revizní  šachty s přechodovou deskou, krytých těžkým litinovým poklopem  600.  Výkaz podrobností je patrný z výkresu – výkaz šachet.

Nad šachtou Š44 směrem k Hladové zdi je stávající vodovod s neznámým průběhem s vodoměrnou šachtou. Zde předpokládáme ruční  výkop a obnažení vodovodního potrubí. Trasa kanalizace popř. umístění koncové vpusti bude upraveno  tak, aby nedošlo ke kolizi se stávajícím vodovodem.

Hloubka uložení potrubí je převážně 1,60 m.

#### Zemní práce

Uložení potrubí – na pískový podsyp tl. 15 cm, po pokládce potrubí bude proveden  hutněný pískový obsyp po vrstvách tl. 15 cm do výše 20 cm nad vrch roury po zhutnění. Zbytek výkopu se zasype málo propustnou, dobře hutnitelnou zeminou, která se bude hutnit po vrstvách max. 30 cm na hodnotu minimálně 97 % Proctor standard (dále jen PCS). Zde připomínáme, že je nutno počítat v některých úsecích s odvozem výkopku a dovozem nového vhodného zásypového materiálu, jestliže vytěžená zemina nebude mít parametry vhodné pro zásyp.

Potrubí  kanalizace bude ukládáno  do rýhy š. 1,1 m s příložným pažením.   Pokládka potrubí bude prováděna po úsecích tak, aby nedošlo k ovlivnění stability svahu postiženého creepovými pohyby a to především případným zatékáním dešťové vody do výkopu.  Předpokládá se pracovní záběr max. 10 m, s průběžně prováděným hutněným zásypem  rýhy. Definitivní úprava povrchu bude provedena v rámci SO 32 – 6 Komunikace – parkové cesty.

Všeobecně lze konstatovat, že příkrý terén zahrady, úzké přístupové komunikace se zatáčkami s malým poloměrem vylučují užití těžké mechanizace při provádění zemních prací. Pro hloubení rýh ve svahu se doporučuje použít svahová mechanizace (např. Menzimuck).

Jediná sjízdná komunikace je v úseku T až S. Ostatní mají charakter parkových cest.

Při výstavbě pravděpodobně dojde ke kolizím se stávající dešťovou kanalizací. Průběh této kanalizace, její výškové uložení a provedení se nepodařilo zjistit. Podle zkušeností z dosud prováděných prací v Kinského zahradě se bude pravděpodobně jednat o zděnou stoku          500 x 300 mm, bez revizních šachet, která spádově kopíruje sklon terénu v hloubce cca 1,5 m. Pokud bude tato kanalizace zastižena při provádění výkopových prací, musí se nad takto vzniklým křížením vybudovat nová kanalizační šachta, do které se zaústí původní přítok vyzděním profilu.. Odtok z původní stoky se zabetonuje. Výškové řešení křížení stok by nemělo způsobovat  problémy, neboť všeobecně jsou původní zděné stoky uloženy velmi mělce pod ÚT.

Při rekonstrukci cest je snaha zachovat jejich původní niveletu. Přesto může někde dojít k drobným odchylkám v niveletě rekonstruovaných cest, proto byla konstrukce šachet volena nepatrně nižší a konečná niveleta bude dokončena pomocí vyrovnávacích kroužků pro použití do svahu  a to vše v  součinnosti s prováděním SO 32 – 6 Komunikace.

Trasa nově navržené kanalizace respektuje vzrostlou zeleň. Stromy, které se kácí v rámci přípravy území  jsou vyznačeny červeným přeškrtnutím. Pokácení jakéhokoliv neoznačeného stromu je zakázáno. Zachované stromy v blízkosti výkopů musí být ochráněny – toto podrobně řeší část projektové dokumentace  SO 30/A – Kácení dřevin a ochrana stávajících stromů.